Разработано: «Фортуна Проект»

www.fortunaproekt.ru

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2035 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 7 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 9 |
| Глава 1. Водоснабжение | 12 |
| 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 12 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 12 |
| 1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 15 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 15 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 16 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 16 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 17 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 18 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 18 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 19 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 19 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 20 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 20 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 20 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 21 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 23 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 23 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 23 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 25 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 27 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 27 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 29 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 30 |
| - 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 30 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 30 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 30 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 31 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 31 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 32 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 33 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 33 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 33 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 33 |
| - 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 35 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 35 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 35 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 36 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 36 |
| - 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 39 |
| 2. Водоотведение | 40 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 40 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 40 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 40 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 40 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 40 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 40 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 40 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 41 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 41 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 41 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 41 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 42 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 42 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 42 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 42 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 42 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 43 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 43 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 43 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 43 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 43 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 43 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 43 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 43 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 43 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 44 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 44 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 45 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 45 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 45 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 45 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 46 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 46 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 46 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 46 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 48 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 48 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 48 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2025 по 2035 гг. Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области разработана на основании следующих документов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ;

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями);

-Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями);

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Балтайском муниципальном образовании Балтайского муниципального образования.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области на 2025-2035 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области.

Местонахождение проекта: 412630, Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай, ул. Ленина, д. 78.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения».

- НЦС 81-02-14-2024 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2025 г. до 2035 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2025 по 2035 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование схемы водоснабжения и водоотведения Балтайского муниципального образования:

- в сфере водоснабжения составляет 21877438,0 рублей.

- в сфере водоотведения составляет 0,0 рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы водоснабжения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития Балтайского муниципального образования на период до 2035 года.

Характеристика Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области

Балтайское муниципальное образование Балтайского муниципального района расположено в северной части Правобережья Саратовской области, на Приволжской возвышенности. Пересечённый рельеф, озера и значительная лесистость создают привлекательные пейзажи. Климат умеренно континентальный, среднегодовое количество осадков составляет 431 мм, влажность воздуха – 75%, преобладающее направление ветров – северо-западное. Водные ресурсы представлены малыми речушками и малыми водными источниками – прудами, родниками. Наиболее крупными реками, вдоль которой размещено значительное число сёл являются р. Алай, р. Балтай.

Балтайское муниципальное образование Балтайского муниципального района граничит:

северо-восток: Большеозерское муниципальное образование;

северо-запад: Царевщинское муниципальное образование.

Расстояние до областного центра г. Саратов – 135 км, до ближайшей железнодорожной станции (Высотная ) – 18 км.

В состав Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района входят 6 населенных пунктов – село Балтай, село Садовка, село Всеволодчино, село Осановка, с.Малая Караваевка, д.Андреевка.

Село Осановка расположено в 4 км к югу от села Балтай.

Село Садовка расположено в 4 км к северо-востоку от административного центра села Балтай.

В Балтайском муниципальном образовании Балтайского муниципального района преобладают одноэтажные кирпичные, деревянные и панельные строения. Имеются 14 многоквартирных жилых домов общей площадью 12.3 тыс.кв. м

Реки, берущие начало из родников в верховьях лесных оврагов и заболоченных балок, относятся к бассейну реки Волги. Гидрологическая сеть на территории Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района представлена рекой Алай, с наиболее крупными ее притоками - реки Кочелай и Балтай. Для всех рек характерно спокойное течение и неравномерность стока по сезонам года.

Балтайский муниципальный район богат родниками. Их насчитывается около тысячи. Воды всех родников пресные. Озер в районе нет, но много искусственных прудов. Пруды, в основном, небольшие по площади, так как грунт легко размывается. На реках Алай и Кочелай созданы сети прудов для рыбоводческого хозяйства.

Балтайский муниципальный район располагается на границе лесостепной и степной зон на Приволжской возвышенности. Климат района континентальный, умеренно засушливый. Среднегодовая температура составляет 3,4°С. Коэффициент увлажнения 0,9. Сумма положительных температур за безморозный период составляет 2500°С. Среднегодовое количество осадков 450 мм. В целом климат благоприятен для земледелия, однако условия континентальности обуславливают необходимость экологической дифференциации агротехнологий.

Теплообеспеченность характеризуется суммой активных температур (среднесуточные температуры >10°С), а влагообеспеченность характеризуется коэффициентом увлажнения, который определяется отношением суммы атмосферных осадков к величине испаряемых

1.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Балтайского муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

село Балтай:

Село Балтай имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Водоснабжение с. Балтай осуществляется от артезианских скважин. На территории села находятся 9 действующих скважин. Водоносные горизонты артезианских скважин слабонапорные. Распределительная сеть с. Балтай питается водой хозяйственно-питьевого назначения из водозабора, состоящего из 6 скважин, расположенного в западной части села. Из скважин электропогружными насосами вода подается в резервуар чистой воды. Также распределительная сеть с. Балтай питается водой хозяйственно-питьевого назначения из водозабора, состоящего из 3-х скважин, расположенных в южной части села. Электропогружными насосами вода подается в водонапорные башни. По системе магистральных и распределительных труб села Балтай вода самотеком поступает к потребителям.

Общая протяженность магистральных сетей ориентировочно составляет 3 км. Общая протяженность распределительных сетей составляет 27,720 км. Распределительные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Материал труб — сталь, полиэтилен. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Процент износа составляет более 80%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях с. Балтай имеются пожарные гидранты, а также водоразборные колонки (количество 120 шт.)

село Садовка:

Село Садовка имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по отдельным закольцованным участкам. Водоснабжение села Садовка осуществляется от артезианских скважин и родника.

На территории села Садовка находятся 4 скважины. Все скважины действующие. Водоносные горизонты артезианских скважин слабонапорные. Скважины оборудованы электропогружными насосами марки ЭЦВ, отверстиями для пропуска электрокабелей, отверстием с пробкой для замера воды, сетчатыми фильтрами, патрубком для заправки водой пожарных машин.

Распределительная сеть с. Садовка питается также водой хозяйственно-питьевого назначения от родника.

От водоприемных отверстий родника вода поступает в резервуар чистой воды и самотеком по магистральному водоводу ø 160 мм в одну нитку (материал трубы – полиэтилен, год ввода в эксплуатацию – 1986г.) транспортируется по распределительной сети к потребителям.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственно-технические нужды.

Общая протяженность магистральных сетей ориентировочно составляет 5,0 км. Общая протяженность распределительных сетей составляет 8,0 км.

На распределительных сетях с. Садовка имеются пожарные гидранты и водоразборные колонки (количество 38 шт.)

3) село Всеволодчино:

Водоснабжение села осуществляется от одного источника – родника. От водоприемных отверстий родника по трубопроводу ø 100мм вода поступает в резервуар чистой воды и самотеком по магистральному водоводу ø 100 мм (материал трубы – полиэтилен, металл, износ – 10-100%) транспортируется по распределительной сети к потребителям.

Общая протяженность магистральных сетей ориентировочно составляет 1,5 км. Общая протяженность распределительных сетей составляет 3 км.

На распределительных сетях с. Всеволодчино имеются водоразборные колонки (количество 15 шт.)

4) село Малая Караваевка:

Водоснабжение с. Малая Караваевка, осуществляется посредством артезианской скважины. Из скважины вода подается в водонапорную башню, далее самотеком по магистральному водоводу ø 100 мм (материал трубы – металл, износ – 80%) подается к потребителям.

Возле скважины отсутствуют резервные источники электропитания и станции очистки воды.

Общая протяженность магистральных сетей ориентировочно составляет 0,5 км. Общая протяженность распределительных сетей составляет 2 км.

На распределительных сетях с. Малая Караваевка имеются водоразборные колонки (количество 7 шт.)

5) село Осановка:

Водоснабжение села осуществляется из одного источника – родника. От водоприемных отверстий родника вода по магистральному водоводу ø 150 мм (материал трубы – керамика, износ – 100%) самотеком транспортируется по распределительной сети к потребителям. На распределительной сети имеются герметичные переливные сообщающиеся емкости, количество – 10шт., материал – железобетон, объем – 5 м3.

Общая протяженность магистральных сетей ориентировочно составляет 0,7 км. Общая протяженность распределительных сетей составляет 2 км.

6) деревня Андреевка, село Большая Караваевка:

На территории д. Андреевка и с. Большая Караваевка скважины и магистральный водовод отсутствуют. В д. Андреевка население получает воду из колодцев, глубина – 5м. Общего водозабора и насосной станции нет.

Водоочистные сооружения и станции очистки воды отсутствуют.

Общий объем баков водонапорных башен на территории Балтайского сельского поселения равен 675 м3 (таблица 1). Вода от источника системы водоснабжения подается в водонапорные башни и далее необходимого давления подается в сеть.

Таблица № 1 –Характеристика водонапорных башен и резервуаров накопителей на территории Балтайского сельского поселения

| Наименование | Место расположения (адрес) | Объем бака | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуар накопитель | с. Балтай | 500 | 10 |
| Водонапорная башня Рожновского | с. Балтай | 25 | 3 |
| Водонапорная башня Рожновского | с. Балтай | 25 | 20 |
| Водонапорная башня Рожновского | с. Садовка, ул. Комсомольская | 25 | 80 |
| Резервуар накопитель | с. Садовка, ул. Колхозная , д. 2б | 25 | 60 |
| Резервуар накопитель | с. Садовка, ул. Центральная, д. 1а, строение 11 | 25 | 60 |
| Башня водонапорная Рожновского | Балтайский район, с. Малая Караваевка, ул. Зеленая, д. 30б | 25 | 80 |

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в муниципальном образовании осуществляет ООО «Спектр».

1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В Балтайском муниципальном образовании деревня Андреевка и село Большая Караваевка не обеспечены централизованным водоснабжением.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 28.11.2023 г)  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Балтайское муниципальное образование входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности администрации Балтайского муниципального образования Саратовской области.

Технологическая зона администрации Балтайского муниципального образования

- Общая протяженность магистральных сетей – 10,7 км;

- Общая протяженность распределительных сетей – 41,0 км;

- Артезианские скважины - 13 ед.;

- Водонапорная башня - 4 ед.;

- Каптаж – 2 ед.;

- Резервуар накопитель – 3 ед.;

- Водоразборные колонки – 180 ед.;

- Пожарные гидранты - 158 ед.

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение Балтайского муниципального образования осуществляется от двух независимых источников: артезианских скважин и родников. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети, но имеются отдельные закольцованные участки.

Скважины и родники не оборудованы кранами для отбора проб воды. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 2 – Основные показатели источника водоснабжения

| № п/п | Наименование скважины, населенный пункт, адрес | Дебит, м3/час | Марка насоса, м3/час | Фактическая подача воды, м3/год | Глубина, м | Год постройки | Расход эл. Энергии кВтч за 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина с. Балтай |  | ЭЦВ-6-16-110 |  | 100 | 1978 |  |
| 2 | Артезианская скважина с.Балтай |  | ЭЦВ-6-16-110 |  | 100 | 1978 |  |
| 3 | Артезианская скважина с. Балтай |  | ЭЦВ-6-16-110 |  | 100 | 1978 |  |
| 4 | Артезинская скважина с. Балтай |  | ЭЦВ-6-16-110 |  | 100 | 1978 |  |
| 5 | Артезианская скважина с. Балтай |  | ЭЦВ-6-16-110 |  | 100 | 1978 |  |
| 6 | Артезианская скважина с. Балтай |  | ЭЦВ-6-16-110 |  | 100 | 1978 |  |
| 7 | Артезианская скважина с. Балтай |  | ЭЦВ-6-16-110 |  | 100 | 2000 |  |
| 8 | Артезианская скважина с. Балтай |  | ЭЦВ-6-16-110 |  | 100 | 2000 |  |
| 9 | Артезианская скважина с. Балтай |  | ЭЦВ-6-16-110 |  | 100 | 2018 |  |
| 10 | Артезианская скважина с. Садовка |  | ЭЦВ-6-16-110 |  | 100 | 1973 |  |
| 11 | Артезианская скважина с. Садовка |  | ЭЦВ-6-16-110 |  | 100 | 1978 |  |
| 12 | Артезианская скважина с. Садовка |  | ЭЦВ-6-16-110 |  | 100 | 1995 |  |
| 13 | Каптаж с. Садовка |  |  |  |  | 1973 |  |
| 14 | Артезианская скважина с. М.Караваевка |  | ЭЦВ-6-16-110 |  | 100 | 1975 |  |
| 15 | Каптаж с. Осановка |  |  |  |  | 1976 |  |
| 16 | Каптаж с. Всеволодчино |  |  |  |  | 1975 |  |

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Балтайского муниципального образования сооружения очистки и подготовки воды (станции очистки) отсутствуют.

Результаты испытаний от 21.11.2024 выявили превышение допустимых значений по общему содержанию железа (0,93 +/- 0,23 при норме 0,3) и мутности (3,9 +/- 0,8 при норме не более 2,6) согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Несмотря на это, вода признана пригодной для питьевого потребления.

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование в системах водоснабжения Балтайского муниципального образования выполняют следующие задачи: забор воды из источника и подача в разводящую водопроводную сеть необходимого давления.

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168.

Водопроводные сети протяженностью 51700 м находятся в собственности администрации Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области.

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В Балтайском муниципальном образовании не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Балтайском муниципальном образовании централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СНиП 2.02.01-83 нормативная глубина промерзания грунта на территории Саратовской области (г. Саратов) составляет 1,5 м. Балтайское муниципальное образование не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 2-2,5 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты водоснабжения находятся в собственности и эксплуатируются администрацией Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района.

## 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)  Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2)  Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) Снижение потерь питьевой воды;

2) Снижение износа водопроводных сетей.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Согласно запланированным мероприятиям Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района, рассматривается один вариант развития централизованных систем водоснабжения. Данный вариант не предусматривает строительство новых объектов системы водоснабжения.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Балтайского муниципального образования представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Баланс водопотребления холодной технической воды

| № п/п | Показатели водопользования | Водопотребление, м3/год за 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Питьевая вода | Горячая вода | Техническая вода |
| 1 | Поднято воды, всего Принято со стороны | 220737,371 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | 1037 | 0 | 0 |
| 3 | Подано воды в сеть | 220737,371 | 0 | 0 |
| 4 | Реализовано воды, всего: | 202280 | 0 | 0 |
| 5 | Для населения | 179068 | 0 | 0 |
| 6 | Для организаций | 13732 | 0 | 0 |
| 7 | Для бюджетной сферы | 7771 | 0 | 0 |
| 8 | Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 20067,03 | 0 | 0 |

Потери при транспортировке воды равны 9,09%.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

-  расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной технической воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, м3/год | Среднесуточное, м3/сут | Макс. суточное K=1,2, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Балтай | 81174,0 | 222,39 | 266,87 |
| с. Садовка | 26777,0 | 73,36 | 88,03 |
| с. Осановка | 11275,0 | 30,89 | 37,07 |
| с. Всеволодчино | 6765,0 | 18,53 | 22,24 |
| с. Малая Караваевка | 2422 | 6,64 | 7,96 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 8 – Структура водопотребления по группам потребителей Балтайского муниципального образования

| Наименование населенного пункта | Фактическое водопотребление, м3/год (2024 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая вода | Горячая вода | Техническая вода |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 179068 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 1037 | 0 | 0 |
| Образовательные учреждения (школа) | 4032 | 0 | 0 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 2970 | 0 | 0 |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства | 1441 | 0 | 0 |
| Учреждения административные | 13732 | 0 | 0 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 769 | 0 | 0 |
| База отдыха | 0 | 0 | 0 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 7

| N п/п | Показатель | Балтайское м.о. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 63,04 | 1,9 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 63,04 | 1,9 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 |

На основании приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 20.04.2018 установлены нормативы потребления населения коммунальных услуг и коммунальных ресурсов по холодному водоснабжению:

- нормативы потребления населения коммунальных услуг и коммунальных ресурсов по холодному водоснабжению: – 1,72 м3 за человека в месяц.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета  установлены:

- население – 962 абонента;

- юр. лица - 72 абонента.

В рамках развития схемы водоснабжения необходимо установить приборы учета на всех водозаборах.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Балтайского муниципального образования и изменения численности населения на период до 2035 года. Результаты расчётов перспективной подачи воды представлен в таблице 11.1. Мощность водозаборных сооружений была определена следующим образом:

Bгод = Bобщ ∙ 24,

где Bобщ – общая мощность водозаборных сооружений, которая приведена в таблице 5, м3/час

24 – количество часов в сутках, час.

Таблица 11.1 - Резерв и дефицит производственных мощностей системы фактического водоснабжения поселения

Таблица 11.1

| Наименование населенного пункта | Существующая Подача суточная м³/сут | Существующая мощность водозабора (м3/сут) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Балтай | 411,04 | 3072 | +2660,96 |
| с. Садовка | 171,53 | 1152 | +980,47 |
| с. Осановка | 3,21 | 384 | +380,79 |
| с. Всеволодчино | 8,93 | 384 | +375,07 |
| с. Малая Караваевка | 3,19 | 384 | +380,81 |

Таблица 11.2 - Резерв и дефицит производственных мощностей системы перспективного водоснабжения поселения

| Наименование населенного пункта | Перспективная Суточная подача м³/сут | Перспективная мощность водозабора (м3/сут) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Балтай | 409,26 | 3072 | +2662,74 |
| с. Садовка | 172,27 | 1152 | +979,73 |
| с. Осановка | 3,68 | 384 | +380,32 |
| с. Всеволодчино | 8,63 | 384 | +375,37 |
| с. Малая Караваевка | 3,15 | 384 | +380,85 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии сл СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Балтайского муниципального образования. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В таблице 11,1 показатели за 2024 год указаны по фактическому потреблению воды. На расчетный срок расход воды указан в соответствии с п. 1.3.11 таблица 11,2 (население + предприятия) и п. 1.3.12 (потери).

Таблица 9 - Прогнозируемый баланс потребления воды

| № п/п | Показатели | Объем холодной питьевой воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 (базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| село Балтай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 149,49 | 149,43 | 149,35 | 149,35 | 149,36 | 149,36 | 149,38 |
| 2 | Объем потерь воды | 13,64 | 13,58 | 13,50 | 13,50 | 13,51 | 13,51 | 13,53 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 9,09 | 9,09 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,05 | 9,05 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 135,85 | 135,85 | 135,85 | 135,85 | 135,85 | 135,85 | 135,85 |
| село Садовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 62,85 | 62,85 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,87 | 62,88 |
| 2 | Объем потерь воды | 5,71 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,73 | 5,73 | 5,74 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 9,09 | 9,09 | 9,10 | 9,10 | 9,11 | 9,11 | 9,13 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 |
| село Всеволодчино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 3,12 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,14 | 3,14 | 3,15 |
| 2 | Объем потерь воды | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 9,09 | 9,18 | 9,26 | 9,35 | 9,44 | 9,52 | 9,95 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| село Малая Караваевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,15 |
| 2 | Объем потерь воды | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 9,09 | 9,33 | 9,57 | 9,81 | 10,05 | 10,29 | 11,46 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| село Осановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 3,65 | 3,65 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,67 | 3,68 |
| 2 | Объем потерь воды | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 9,09 | 9,16 | 9,24 | 9,31 | 9,39 | 9,46 | 9,83 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Балтайском муниципальном образовании горячее водоснабжение отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 10 - Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| с. Балтай |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 81,174 | 0,222 | 0,267 | 81,174 | 0,222 | 0,267 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Садовка |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 26,777 | 0,073 | 0,088 | 26,777 | 0,073 | 0,088 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Осановка |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 11,275 | 0,031 | 0,037 | 11,275 | 0,031 | 0,037 |
| Техническая | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Всеволодчино |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 11,275 | 0,031 | 0,37 | 11,275 | 0,031 | 0,37 |
| Техническая | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Малая Караваевка |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 2,422 | 0,06 | 0,007 | 2,422 | 0,06 | 0,007 |
| Техническая | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Реализация воды в Балтайском муниципальном образовании на расчетный срок увеличится за счет увеличения потерь.

При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Балтайского муниципального образования находятся пять технологических зон с централизованным водоснабжением.

Таблица 11 - Потребление технической воды

| Наименование населенного пункта | Суточное потребление (м3/сут) | Годовое водопотребление (м3/год) |
| --- | --- | --- |
| с. Балтай | 222,39 | 81174,0 |
| с. Садовка | 73,36 | 26777,0 |
| с. Осановка | 30,89 | 11275,0 |
| с. Всеволодчино | 18,53 | 6765,0 |
| с. Малая Караваевка | 6,64 | 2422 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 12 – Оценка расходов холодной питьевой воды Балтайского муниципального образования

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2035 | 2024 | 2035 | 2024 | 2035 |
| с. Балтай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания, оборудованные внутренним водопроводом |  | 0,18 | 3726 | 3726 | 330,79 | 330,79 | 120,74 | 120,74 |
|  | 1 житель |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 330,79 | 330,79 | 120,74 | 120,74 |
| Образовательные учреждения (школа) | Фактическое потребление |  |  |  | 7,64 | 7,64 | 2,79 | 2,79 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | Фактическое потребление |  |  |  | 5,64 | 5,64 | 2,06 | 2,06 |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства | Фактическое потребление |  |  |  | 2,74 | 2,74 | 1,0 | 1,0 |
| Учреждения административные | Фактическое потребление |  |  |  | 25,37 | 25,37 | 9,259 | 9,259 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | Фактическое потребление |  |  |  | 1,42 | 1,42 | 0,519 | 0,519 |
| Итого: |  |  |  |  | 372,19 | 372,19 | 135,85 | 135,85 |
| с. Садовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания, оборудованные внутренним водопроводом |  | 0,18 | 1555 | 1555 | 138,05 | 138,05 | 50,389 | 50,389 |
|  | 1 житель |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 138,05 | 138,05 | 50,389 | 50,389 |
| Образовательные учреждения (школа) | Фактическое потребление |  |  |  | 3,01 | 3,01 | 1,1 | 1,1 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | Фактическое потребление |  |  |  | 2,19 | 2,19 | 0,8 | 0,8 |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства | Фактическое потребление |  |  |  | 1,11 | 1,11 | 0,405 | 0,405 |
| Учреждения административные | Фактическое потребление |  |  |  | 10,59 | 10,59 | 3,864 | 3,864 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | Фактическое потребление |  |  |  | 0,59 | 0,59 | 0,216 | 0,216 |
| Итого: |  |  |  |  | 154,95 | 154,95 | 57,137 | 57,137 |
| с. Осановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания, оборудованные внутренним водопроводом |  | 0,18 | 135 | 135 | 8,08 | 8,08 | 2,95 | 2,95 |
|  | 1 житель |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 8,08 | 8,08 | 2,95 | 2,95 |
| Образовательные учреждения (школа) | Фактическое потребление |  |  |  | 0,19 | 0,19 | 0,068 | 0,068 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | Фактическое потребление |  |  |  | 0,14 | 0,14 | 0,05 | 0,05 |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства | Фактическое потребление |  |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,024 | 0,024 |
| Учреждения административные | Фактическое потребление |  |  |  | 0,62 | 0,62 | 0,226 | 0,226 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | Фактическое потребление |  |  |  | 0,035 | 0,035 | 0013 | 0013 |
| Итого: |  |  |  |  | 9,09 | 9,09 | 3,32 | 3,32 |
| с. Всеволодчино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания, оборудованные внутренним водопроводом |  | 0,18 | 81 | 81 | 7,19 | 7,19 | 2,625 | 2,625 |
|  | 1 житель |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 7,19 | 7,19 | 2,625 | 2,625 |
| Учреждения административные | Фактическое потребление |  |  |  | 0,55 | 0,55 | 0,2 | 0,2 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | Фактическое потребление |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,011 | 00,11 |
| Итого: |  |  |  |  | 7,77 | 7,77 | 2,84 | 2,84 |
| с. Малая Караваевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания, оборудованные внутренним водопроводом |  | 0,18 | 29 | 29 | 2,58 | 2,58 | 0,94 | 0,94 |
|  | 1 житель |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 2,58 | 2,58 | 0,94 | 0,94 |
| Учреждения административные | Фактическое потребление |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,072 | 0,072 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | Фактическое потребление |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,004 |
| Итого: |  |  |  |  | 2,78 | 2,78 | 1,02 | 1,02 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2024 год потери воды составили 9,09% (20067,0338 м3/год).

В перспективе предусматриваются мероприятия по реконструкции водопроводных сетей, регулирование напоров.

Таблица 13

| Показатель | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Балтайское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| % | 9,09 | 9,17 | 9,24 | 9,32 | 9,41 | 9,49 | 9,89 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0 | 1,737 | 2,25 | 0 | 0 | 0 |

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Балтайского муниципального образования базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив холодной горячей и технической воды на одного жителя, принятый на основании приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 20.04.2018. Установлены нормативы потребления населения коммунальных услуг и коммунальных ресурсов по холодному водоснабжению:

- нормативы потребления населения коммунальных услуг и коммунальных ресурсов по холодному водоснабжению: – 1,72 м3 за человека в месяц.

Таблица 14 – Перспективный баланс водопотребления холодной питьевой воды Балтайского муниципального образования

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетный срок 2035 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 |
| Балтайское муниципальное образование |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,491 | 0,589 | 179,068 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,021 | 0,026 | 7,771 |
| 3 | Организации | 0,038 | 0,045 | 13,732 |
| 4 | Собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 1,037 |
| 5 | Потери | 0,055 | 0,066 | 20,067 |
|  | Итого: | 0,607 | 0,729 | 221,675 |

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса.

Результаты расчётов перспективной подачи воды представлен в таблице 12.2. Мощность водозаборных сооружений была определена следующим образом:

Bгод = Bобщ ∙ 24,

где Bобщ – общая мощность водозаборных сооружений, которая приведена в таблице 5, м3/час

24 – количество часов в сутках, час.

Таблица 14

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2024 год | Расчетный срок 2035 год | Мощность, водозабора, м3/сут | Резерв (дефицит), м3/сут | Требуемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация | Реализация |  |  | Водозабор, м³/сут | Очистные, м³/сут |
|  | м³/сут | м³/сут |  |  |  |  |
| с. Балтай | 411,04 | 409,26 | 3072 | +2662,74 | 409,26 | - |
| с. Садовка | 171,53 | 172,27 | 1152 | +979,73 | 172,27 |  |
| с. Осановка | 3,21 | 3,68 | 384 | +380,32 | 3,68 |  |
| с. Всеволодчино | 8,93 | 8,63 | 384 | +375,37 | 8,63 | - |
| с. Малая Караваевка | 3,19 | 3,15 | 384 | +380,85 | 3,15 | - |

В Балтайском муниципальном образовании во всех населенных пунктах наблюдается резерв мощности.

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующей организацией в Балтайском муниципальном образовании является  ООО «Спектр».

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 21 – Перечень запланированных мероприятий

| Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| с. Балтай |  |  |
| Замена участка водопровода от накопителя (500 м3) 170 м. | 170 м. труба d=110 мм | 2025 г |
| Замена участка водопровода ул. Колхозная - ул. Победа 350 м. с устройством смотрового колодца | 350 м. труба d=63 мм | 2025 г |
| Замена участка водопровода по ул. Ленина 200 м. с устройством задвижки | 200 м труба d=110 мм | 2025 г |
| Замена участка водопровода по ул. Строителей 744 м. с устройством 4 смотровых колодцев установкой 3 задвижек | 675 м. труба d=110 мм | 2025 г |
| Замена участков водопровода по ул. 50 лет Октября – 853 м. с устройством 5 смотровых колодцев, установкой 6 задвижек | 500 м. труба d=110 мм | 2025 г |
| Замена участка водопровода ул. Мира от д.№ 5 до пересечения с ул. 50 лет Октября 200 м. с устройством смотрового колодца | 200 м труба d=63 мм | 2025 г |
| Замена участка водопровода по ул. Советская 150 м. с устройством 2 х смотровых колодцев и установкой 2 задвижек | 150 м. труба d=63 мм | 2025 г |
| Устройство смотрового колодца и установка задвижки на участке ул. Колхозная | 2 ед. | 2025 г |
| Замена участка водопровода у АЗС 350 м. | 350 м. труба d=110 мм | 2025 г |
| Приобретение и монтаж башни Рожновского ул. Ленина с. Балтай объемом 25 куб.м. | объем 50 | 2025 г |
| Прокладка нового водопровода на участке проектируемой ул. Новая 200 м. с устройством смотрового колодца и 2 задвижек | 200 труба d=63 мм | 2025 г |
| Замена участка водопровода по ул. Степана Разина 1130 м. с устройством 2 смотровых колодцев и 4 задвижек. | 1150 м. труба d=110 мм | 2025 г |
| Замена участка водопровода по ул. Рабочая 590 м. с устройством 3 смотровых колодцев и установкой 3 задвижек | 590 м. труба d=110 мм | 2025 г |
| Замена участка водопровода по ул. Садовая 585 м., установка задвижки на участке водопровода по ул. Молодежная | 585 м. труба d=110 мм | 2025 г |
| Замена участка водопровода по пер. Почтовый от ул. Ст. Разина до ул. Колхозная 341 м. с устройством 3 смотровых колодцев и 3 задвижек | 341 м. труба d=110 мм | 2025 г |
| Установка водоразборных колонок по селу в количестве 15 шт. | 15 шт. | 2025 г |
| с. Садовка |  |  |
| Замена участка водопровода по ул. Селькова от д. № 46 до д.№ 47 с. Садовка – 434 м. с устройством 2 смотровых колодцев, установкой 2 задвижек | 434 м. труба d=110 мм | 2026 |
| Замена участка водопровода по ул. Заречная от д. № 14 до пересечения с ул. Селькова – 187 м. с устройством смотрового колодца, установкой задвижки | 187 м. труба d=110 мм | 2026 |
| Устройство смотрового колодца, установка задвижки с. Садовка, ул. Колхозная | 1 ед. | 2026 |
| Приобретение и установка башни Рожновского 50 м3 | 1 ед. | 2026 |
| Приобретение и монтаж емкости 50 м3 | 1 ед. | 2026 |
| Установка водоразборных колонок 15 шт. | 15 ед. | 2026 |
| с. Осановка |  |  |
| Замена участка водопровода по ул. Вишневая, Центральная – 700 м. | 700 м. труба d=110 мм | 2026 |
| Ремонт каптажного колодца | 1 ед. | 2026 |
| с. Всеволодчино |  |  |
| Замена участка водопровода по ул. Вишневая, Центральная – 1000 м. | 1000 м. труба d=110 мм | 2026 |
| Ремонт каптажного колодца | 1 ед. | 2026 |
| с. Малая Караваевка |  |  |
| Замена водонапорной башни 15 куб.м. | 1 ед. | 2026 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей.

Основные преимущества труб, изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На расчетный срок в Балтайском муниципальном образовании планируются:

-  Реконструкция участка водопровода от накопителя (500 м3);

- Реконструкция участка водопровода ул. Колхозная - ул. Победа с устройством колодца;

- Реконструкция участка водопровода по ул. Ленина;

- Реконструкция участка водопровода по ул. 50 лет Октября с устройством колодца, установка задвижки;

- Реконструкция участка водопровода ул. Мира от д.№ 5 до пересечения с ул. 50 лет Октября с устройством колодца;

- Реконструкция участка водопровода по ул. Советская с устройством колодца;

- Устройство колодца и установка задвижки на участке ул. Колхозная;

- Реконструкция участка водопровода  у АЗС;

- Приобретение и монтаж башни Рожновского ул. Ленина с. Балтай;

- Прокладка нового водопровода на участке проектируемой ул. Новая с устройством колодца;

- Реконструкция участка водопровода по ул. Степана Разина;

- Реконструкция участка водопровода по пер. Почтовый от

ул. Ст. Разина до ул. Колхозная;

- Реконструкция участка водопровода по ул. Рабочая

- Замена участка  водопровода по ул. Садовая 585 м., установка задвижки на участке водопровода по ул. Молодежная;

- Замена участка  водопровода по пер. Почтовый от ул. Ст. Разина до ул. Колхозная 341 м. с устройством 3 смотровых колодцев и 3 задвижек;

- Установка водоразборных колонок по селу в количестве 15 шт;

-Замена участка водопровода по ул. Селькова от д. № 46 до д.№ 47 с. Садовка – 434 м.  с устройством 2 смотровых колодцев, установкой 2 задвижек;

- Замена участка водопровода по ул. Заречная от д. № 14 до пересечения с ул. Селькова – 187 м. с устройством смотрового колодца, установкой задвижки;

- Устройство смотрового колодца, установка задвижки с. Садовка, ул. Колхозная;

- Приобретение и установка башни Рожновского 50 м3;

- Приобретение и монтаж емкости 50 м3;

- Установка водоразборных колонок 15 шт;

- Замена участка водопровода по ул. Вишневая, Центральная – 700 м.;

- Ремонт каптажного колодца;

- Замена участка водопровода по ул. Вишневая, Центральная – 1000 м.;

- Ремонт каптажного колодца;

- Замена водонапорной башни 15 куб.м.

1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В таблице 21 представлены сведения о новых объектах, которые планируется построить.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В таблице 21 приведен перечень действующих объектов, планируемых к реконструкции.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы отсутствуют. Рекомендовано организовать диспетчерскую службу.

Системы управления режимами водоснабжения на территории Балтайского муниципального образования отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Балтайском муниципальном образовании приборы учета установлены:

- Население – 962 абонента;

- Юр. лица – 72 абонента.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

На расчетный срок в Балтайском муниципальном образовании не планируется строительство нового трубопровода.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На расчетный срок в Балтайском муниципальном образовании не планируется строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

На расчетный срок в Балтайском муниципальном образовании планируется строительство участка водопроводной сети ул. Новая с устройством колодца. 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рис.1 - Условные обозначения

Рис.2 - Схема водоснабжения с. Балтай и с. Садовка

Рис.3 - Схема водоснабжения с. Всеволодчино

Рис.4 - Схема водоснабжения с. Малая Караваевка

Рис.5 - Схема водоснабжения с. Осановка

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Балтайского муниципального образования. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.   С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.   Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

- 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценить объемы капитальных вложений в строительство реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в данной схеме ВиВ можно двумя способами:

- Информация об объеме инвестиций предоставляется источником финансирования;

- Вероятный объем необходимых инвестиций будет рассчитан самостоятельно.

В первом способе вся необходимая информация предоставляется и отражается в таблице 1.6.1.

Рассматривая второй способ оценки объема инвестиции расчет производится согласно законодательству РФ:

- Приказ Минстроя России от 29 мая 2019 г. № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения» (для расчета типовых объектов по укрупненным нормативам);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.03.2022 № 135/пр «Об утверждении критериев, на основании которых устанавливается аналогичность проектируемого объекта капитального строительства и объекта капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация, в отношении которой принято решение о применении типовой проектной документации, и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам применения типовой проектной документации» (регламентация критериев, по которым рассматриваются объекты-аналоги, с дальнейшим применением данной информации для определения стоимости проекта).

Расчет стоимости проекта по укрупнённым нормативам, согласно методике 314/пр Минстроя России от 29 мая 2019 г., осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технических частях сборников, по формуле:

Полученные результаты расчётов не будут учитывать ряд факторов, а также не будет учитываться индекс-дефлятор, НДС и дополнительные затраты.

При невозможности использовать методику 314/пр Минстроя России от 29 мая 2019 г., примерную стоимость можно узнать по объектам-аналогам. Критерии, по которым объект строительства является аналогом, регламентируются приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 02.03.2022 № 135/пр:

- Назначение проектируемого объекта капитального;

- Мощность проектируемого объекта;

- Площадь и (или) протяженность(применительно к линейным объектам)проектируемого объекта.

Стоимость проектируемого объекта-аналога берется с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

| Наименование | Сумма планируемого финансирования (руб.) | Объемные показатели | Планируемый срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Балтай |  |  |  |
| Реконструкция участка водопровода от накопителя (500 м3) | 79 495 | 0,17 км | 2025 |
| Реконструкция участка водопровода ул. Колхозная - ул. Победа с устройством колодца | 431 419 | 0,35 км | 2025 |
| Реконструкция участка водопровода по ул. Ленина | 2 340 217 | 0,2 км | 2025 |
| Реконструкция участка водопровода по ул. Строителей с установкой задвижки | 386 020 | 0,675 км | 2025 |
| Реконструкция участка водопровода по ул. 50 лет Октября с устройством колодца, установка задвижки | 1 478 089 | 0,5 км | 2025 |
| Реконструкция участка водопровода ул. Мира от д.№ 5 до пересечения с ул. 50 лет Октября с устройством колодца | 880 776 | 0,2 км | 2025 |
| Реконструкция участка водопровода по ул. Советская с устройством колодца | 871 419 | 0,15 км | 2025 |
| Устройство колодца и установка задвижки на участке ул. Колхозная | 508 625 | 1 ед. | 2025 |
| Реконструкция участка водопровода у АЗС | 212,080 | 0,35км | 2025 |
| Приобретение и монтаж башни Рожновского ул. Ленина с. Балтай | 79 495 | V= 50 м3 | 2025 |
| Прокладка нового водопровода на участке проектируемой ул. Новая с устройством колодца | 431 419 | 0,2 км | 2025 |
| Реконструкция участка водопровода по ул. Степана Разина | 2 340 217 | 1,15 км | 2025 |
| Реконструкция участка водопровода по ул. Рабочая | 386 020 | 0,59км | 2025 |
| Замена участка водопровода по ул. Садовая, установка задвижки на участке водопровода по ул. Молодежная | 1 478 089 | 0,585 км | 2025 |
| Замена участка водопровода по пер. Почтовый от ул. Ст. Разина до ул. Колхозная с устройством 3 смотровых колодцев и 3 задвижек | 880 776 | 0,341 км | 2025 |
| Установка водоразборных колонок по селу в количестве | 871 419 | 15 ед. | 2025 |
| с. Садовка |  |  |  |
| Замена участка водопровода по ул. Селькова от д. № 46 до д.№ 47 с. Садовка – 434 м. с устройством 2 смотровых колодцев, установкой 2 задвижек | 657 019 | 0,434 км |  |
| Замена участка водопровода по ул. Заречная от д. № 14 до пересечения с ул. Селькова – 187 м. с устройством смотрового колодца, установкой задвижки | 216 321 | 0,187 км |  |
| Устройство смотрового колодца, установка задвижки с. Садовка, ул. Колхозная | 57 230 | 1 ед |  |
| Приобретение и установка башни Рожновского 50 м3 | 3 054 000 | 1 ед. |  |
| Приобретение и монтаж емкости 50 м3 | 2 280 000 | 1 ед. |  |
| Установка водоразборных колонок 15 шт. | 212 080 | 15 ед. |  |
| с. Осановка |  |  |  |
| Замена участка водопровода по ул. Вишневая, Центральная – 700 м. | 882 000 | 0,7 м |  |
| Ремонт каптажного колодца | 422 000 | 1 ед. |  |
| с. Всеволодчино |  |  |  |
| Замена участка водопровода по ул. Вишневая, Центральная – 1000 м. | 1260 000 | 1,0 км |  |
| Ремонт каптажного колодца | 422 000 | 1 ед. |  |
| Итого: | 21877438 |  |  |

.

## 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия в системе водоснабжения не предусмотрены.

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 17):

Таблица 17

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024(базовый год) | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 46 | 49 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,09 | 9,17 | 9,24 | 9,32 | 9,41 | 9,49 | 9,89 | 9,09 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В Балтайском муниципальном образовании бесхозяйные объекты водоснабжения отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованное водоотведение в Балтайском муниципальном образовании отсутствует. Сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребы ямы и уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на специализированную площадку по согласованию с органами Роспотребнадзора.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Канализационные очистные сооружения в Балтайском муниципальном образовании отсутствуют.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Балтайское муниципальное образование относится к зоне с децентрализованным водоотведением.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения отсутствуют.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории Балтайского муниципального образования канализационные коллекторы и сети отсутствуют.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованное водоотведение в Балтайском муниципальном образовании отсутствует.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Балтайского муниципального образования централизованное водоотведение отсутствует. Отсутствие канализационной сети в сельском поселении, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Вся территория Балтайского муниципального образования не охвачена централизованной системой водоотведения.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

1. Отсутствие централизованной системы водоотведения на всей территории муниципального образования;

2. Отсутствие канализационного очистного сооружения.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782".

Постановлением устанавливается:

- перечень оснований отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов;

- перечень оснований отнесения сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), к сточным водам, учитываемым в целях отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения (канализации) поселений и городских округов;

- порядок определения объемов сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации).

На территории Балтайского муниципального образования централизованная канализация отсутствует.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 21

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сброс сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.1 | -население | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.2 | -бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.3 | -прочие потребители | тыс. м3/год | 0,0 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам отсутствует, в связи с отсутствием централизованного водоотведения.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На территории Балтайского муниципального образования централизованное водоотведение отсутствует. В связи с этим приборы учета сточных вод отсутствуют.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей – отсутствуют.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения – отсутствуют, в связи с отсутствием канализационной сети.

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения – отсутствуют.

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В Балтайском муниципальном образовании централизованная система водоотведения отсутствует.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам – не может быть произведен в связи с отсутствием развития канализационной сети.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На момент разработки схемы, централизованное водоотведение в сельском поселении отсутствует.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Очистные сооружения в Балтайском муниципальном образовании отсутствуют.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Мероприятия не предусмотрены.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия не предусмотрены.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В Балтайском муниципальном образовании не планируется строительство канализационной сети.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

Объекты, планируемые к реконструкции, отсутствуют, в связи с отсутствием в сельском поселении централизованного водоотведения.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В Балтайском муниципальном образовании отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения, в связи с отсутствием централизованного водоотведения.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок не планируется строительство централизованного водоотведения в Балтайском муниципальном образовании.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Балтайского муниципального образования.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения – отсутствуют.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Балтайского муниципального образования.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения не может быть произведена, в связи с отсутствием наличия канализационной сети, а также ее строительства.

2.7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения отсутствуют.

2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Балтайского муниципального образования бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.